## 汇总
序号 | 名称
1 | 砚山县中医医院三层静脉配置中心概算清单
2 | 砚山县中医医院三层静脉配置中心冷藏库工程预算表
3 | 砚山县中医医院三层静脉配置中心配套设备清单
4 | 砚山县中医医院四层药库概算清单
汇总

## 三层静脉配置中心
砚山县中医医院三层静脉配置中心概算清单
序号 | 项目名称
1 | 装饰工程
2 | 门窗工程
3 | 室内基本设施
4 | 强电系统
5 | 弱电系统
6 | 净化空调及其控制系统
7 | 空调水及给水工程
合计：
三层静脉配置中心
序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 品牌产地 | 单位 | 数量 | 备注
一、 | 装饰工程
1 | 地面自流平及界面处理剂 | 2mm厚 |  | ㎡ | 410.58 | 界面处理剂采用R777
2 | 同质透心硬PVC胶地板 | 2.0mm厚 |  | m2 | 410.58 | PVC胶地板，具耐药品、耐污染、防滑、防尘、防火、防水、耐压、耐磨、静音等优点；所有接缝都用原材料焊接，实现地面与墙面的圆弧过渡，2.0mm厚，防静电性能，抗菌及防霉/含专用胶水
3 | 同质透心硬PVC胶地板地角线 | 2.0mm厚 1. 塑胶地板踢脚，铝合金型材收口 2. 双面涂胶粘剂（胶粘剂与踢脚配套生产） 3. R=40橡胶垫条，粘合剂粘铺 4. 其他:符合设计要求 |  | m | 216
4 | 净化玻镁板墙面 | 50型 包含天地槽，内圆弧，三通，大圆弧，二通，外圆弧。硅胶密封 |  | ㎡ | 807.2
5 | 净化玻镁板顶面 | 50型，保护，10mm丝杆，专用吊顶铝型材，硅胶密封 |  | ㎡ | 702.8
6 | 湿区地面铺防滑砖 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料/300*300 1. 水泥擦缝 2. 5mm厚450*300mm釉面砖面层（粘贴前浸水2时） 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5mm厚聚氨酯防水层 5. 6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆抹面压实抹光 6. 8厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛 7. 刷801胶素水泥浆一道，配合比为801胶：水＝1：4 8. 其他:符合设计要求 |  | m2 | 52
7 | 湿区墙面贴墙面砖 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料/300*600 |  | m2 | 129.5
9 | 天花铝扣板吊顶 | 600×600×0.8 |  | ㎡ | 45.9 | 硅胶密封。经久耐用，外观大方。
10 | 窗帘盒 | 1. 18厘木制窗帘盒 2. 涂一级饰面型防火涂料 3.方管龙骨支架 4.9mm防火石膏板 |  | m | 31.2
11 | PVC护角 | 到天花 |  | 个 | 61
12 | 乳胶漆涂刷 | 墙面 |  | ㎡ | 786
13 | 铝扣板吊顶 | 顶面 |  | ㎡ | 370
一、项合计：
二、 | 门窗工程
1 | 抗菌钢制气密封单开门 | 900*2100 |  | 樘 | 16
2 | 抗菌钢制气密封双开门 | 1500*2100 |  | 樘 | 9
3 | 防火门 | 1000*2100 |  | 樘 | 1
4 | 防火门 | 1500*2100 |  | 樘 | 2
5 | 不锈钢传递窗 | 600*600*600 |  | 樘 | 7
6 | 不锈钢风淋传递窗定制 | 落地式220V |  | 樘 | 2
二、项合计：
三、 | 室内基础设备
1 | 走廊控制面板 | 二联 |  | 套 | 1 | 空调/时钟
三、项合计：
四、 | 强电系统
1 | 照明插座配电箱3JP-AL | 请参阅图纸 |  | 个 | 1
2 | 净化空调机组配电控制柜3AHU-02 | 请参阅图纸 |  | 个 | 1
3 | 新风机组配电控制柜3PAU-01 | 请参阅图纸 |  | 个 | 1
4 | 照明插座配电箱3KF-AL | 请参阅图纸 |  | 个 | 1
5 | 防水筒灯 | 20W |  | 套 | 7
6 | 单联单控开关 | 10A/220V |  | 套 | 13
7 | 双联单控开关 | 10A/220V |  | 套 | 8
8 | 三联单控开关 | 10A/220V |  | 套 | 5
9 | 四联单控开关 | 10A/220V |  | 套 | 3
10 | 排风控制开关 | 10A/220V |  | 套 | 4
11 | 二三极暗装插座 | 220V/10A |  | 套 | 87
12 | 二三极防水插座 | 220V/10A |  | 个 | 6
13 | 门禁主机插座 | 220V/10A |  | 个 | 3
14 | 传递窗插座 | 220V/10A |  | 个 | 7
15 | 生物安全柜插座 | 220V/16A |  | 个 | 3
16 | 等电位接地系统 |  |  | 套 | 1
17 | 镀锌扁铁（等电位） | 40*4 |  | m | 82.5
18 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJV-4*70+1*35 |  | m | 4.5
19 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-1KV-4*50+1*25 |  | m | 38.5
20 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-1KV-5*16 |  | m | 15.5
21 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-1KV-5*10 |  | m | 8.2
22 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-1KV-5*6 |  | m | 46.5
22 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-1KV-5*4 |  | m | 196.8
23 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-1KV-5*2.5 |  | m | 110.6
24 | 低烟无卤电线 | WDZ-BYJ-3*4 |  | m | 562.5
25 | 低烟无卤电线 | WDZ-BYJ-3*2.5 |  | m | 615.8
26 | 线管 | JDG40 |  | m | 19.5
27 | 线管 | JDG25 |  | m | 82.5
28 | 线管 | JDG20 |  | m | 809.2
29 | 金属线槽 | 200*100 |  | m | 7.5
30 | 金属线槽 | 150*100 |  | m | 69.8
31 | 金属线槽 | 100*50 |  | m | 17.5
四、项合计：
五、 | 弱电系统
（一）、空调自控系统
1 | PLC控制柜 | 氟系统，DDC控制； 一体化组合式控制柜； LS品牌开关、接触器； AIRCONTROL品牌DDC控制器； |  | 套 | 2 | 超卫型组合式空气处理机组落地式控制柜，7寸触摸屏，电源空气开关及二次控制回路
2 | 新风执行器 | TF系列 |  | 套 | 2
3 | 送风温湿度传感器 | QFM系列 |  | 套 | 2
4 | 回风温湿度传感器 | QFM系列 |  | 套 | 1
5 | 风机启停控制器 | CTS7系列 |  | 套 | 2
6 | 变频器 | 2.2Kw |  | 台 | 1
7 | 变频器 | 1.1Kw |  | 台 | 1
8 | 加湿器 | 6.0kg |  | 套 | 1
9 | 加湿器 | 45.0kg |  | 套 | 1
10 | 空气压差开关（缺风） |  |  | 个 | 2
11 | 空气压差开关（中效） |  |  | 个 | 2
12 | 空气压差开关（高效） |  |  | 个 | 2
13 | 冬暖季装换温度开关 |  |  | 个 | 2
14 | 运行防冻温度开关 |  |  | 个 | 2
15 | RVVP-4*1.0mm2 |  |  | m | 24.5
16 | RVVP-3*1.0mm2 |  |  | m | 26.5
17 | RS485双绞线 |  |  | m | 30.5
18 | 包塑金属软管 | JDG20 |  | m | 34.65 | 含接头，86#线盒，固定码等配件
19 | 镀锌线管 | JDG20 |  | m | 42.2 | 含接头，86#线盒，固定码等配件
20 | 医用空调控制面板 | 二联 |  | 套 | 2 | 空调/时钟
（一）项小计：
（二）电话、网络系统
1 | 电话插座 | 含单口面板和六类模块） |  | 个 | 15
2 | 单口网络插座 | （含单口面板和六类模块） |  | 个 | 25
3 | 单口网络插座面板 | 单口外网插座面板 |  | 个 | 2
6 | 六类线 |  |  | 米 | 1209.6 | 含接线头等配件
7 | 电线管 | JDG20 |  | 米 | 303.4 | 含接头，86#线盒等配件
9 | 镀锌线槽 | 100*50 |  | m | 48 | 含40#角铁码，吊杆，三通，弯头等配件
（二）项小计：
（三）门禁系统
1 | 可视对讲门口机 | 彩色带刷卡 |  | 台 | 2
2 | 可视对讲室内分机 | 彩色 |  | 台 | 1
3 | 感应卡密码门禁机 |  |  | 台 | 3
4 | 楼宇电控门防停电电源 |  |  | 台 | 1
5 | 解码控制器 |  |  | 台 | 1
6 | 主机视频选择器 | HY-SL |  | 台 | 1
8 | 双门磁力锁 | EM403/LED |  | 套 | 3
9 | 电源控制器 | PSC901 |  | 套 | 3
10 | 单联大翘板开关 | 用作自动门开关 |  | 个 | 3
11 | 门禁系统感应厚卡(白) | H4100 |  | 张 | 150
12 | 网络线 | CAT6 |  | m | 43.6 | 含接线头等配件
13 | 电线管 | JDG20 |  | 米 | 32.5
（三）项小计：
五、项合计：
六、 | 净化空调及其配套系统
1 | 新风机组3PAU-01 | 设计风量：3000m3/h；含风机，加湿量（6kg/h）,电加热13.5KW（自取新风）） |  | 套 | 1
2 | 循环机组3AHU-01 | 设计风量：6000m3/h；含风机，加湿量（45kg/h）,电加热22.5KW（自取新风） |  | 套 | 1
3 | 超卫型组合式空气处理机组阻尼减震垫 |  |  | 套 | 1
4 | 舒适性空调 | 1.5P |  | 台 | 1
5 | 舒适性空调 | 5P |  | 台 | 4
6 | VRV室外机 | 冷量：56KW |  | 台 | 1
7 | 除湿加湿一体机 | CJST-58LD |  | 台 | 1
8 | 除湿加湿一体机 | CJST-240LD |  | 台 | 1
9 | 新风防雨百叶(带30mm厚防虫铝网) | 1600*800 |  | 个 | 1
10 | 消音器 | 400*320*2200 |  | 套 | 2
11 | 消音器 | 500*500*2200 |  | 套 | 1
12 | 电动多叶调节阀 | 400 * 200 |  | 个 | 4
13 | 手动对开多叶调节阀 | 500 *500 |  | 个 | 2
14 | 手动对开多叶调节阀 | 400* 200 |  | 个 | 3
15 | 手动对开多叶调节阀 | 400 * 320 |  | 个 | 14
16 | 手动对开多叶调节阀 | 250 * 250 |  | 个 | 1
17 | 手动对开多叶调节阀 | 200 * 200 |  | 个 | 17
18 | 手动对开多叶调节阀 | 200 * 160 |  | 个 | 1
19 | 手动对开多叶调节阀 | 200 * 120 |  | 个 | 5
20 | 70℃常开防火阀 | 430 *320 |  | 个 | 2
21 | 70℃常开防火阀 | 500 *500 |  | 个 | 1
22 | 止回阀 | 200 * 200 |  | 个 | 4
23 | 止回阀 | 250 * 250 |  | 个 | 1
24 | 止回阀 | 400 * 320 |  | 个 | 2
25 | 止回阀 | 500 * 500 |  | 个 | 2
26 | 静音排风机 | 500m3/h |  | 台 | 1
27 | 静音排风机 | 600m3/h |  | 台 | 1
28 | 静音排风机 | 700m3/h |  | 台 | 1
29 | 静音排风机 | 900m3/h |  | 台 | 1
30 | 静音排风机 | 1500m3/h |  | 台 | 2 | 一用一备
31 | 静音排风柜 | 3000m3/h |  | 台 | 2 | 一用一备
32 | 排风机吊架 | 现场制作 |  | 套 | 6
33 | 排风机软接 | 250 * 250 |  | 个 | 12
34 | 排风柜钢吊架 | 现场制作 |  | 套 | 2
35 | 上排风口 | 400*400 |  | 个 | 13
36 | 双层百叶新风口 | 450*450 |  | 个 | 8
37 | 高效送风口 | 600*600 |  | 个 | 10
38 | 高效送风口 | 430*430 |  | 个 | 10
39 | 下回风口 | 795*345 |  | 个 | 3
40 | 下排风口 | 795*345 |  | 个 | 3
41 | 下排风口 | 395*345 |  | 个 | 3
42 | 新风初效过滤网 | 500*500 |  | 个 | 1
43 | 新风初效过滤网 | 250*250 |  | 个 | 1
44 | 空调机软接400*320*300 |  |  | 个 | 4 | （带高效过滤器，调节阀）
45 | 空调机软接500*500*300 |  |  | 个 | 2 | （带高效过滤器，调节阀）
46 | 风管测定孔 |  |  | 个 | 4
47 | 风管检修门 | 300*300 |  | 个 | 4
48 | 洁净风管 | 采用无油镀锌钢板现场加工,无法兰连接，不得使用S型插条、 |  | m2 | 293.2
49 | 风管保温棉 | 20mm厚；橡塑保温棉 |  | m2 | 293.2
50 | 风管管道支架及吊码 | 现场制作 |  | T | 3.5
六、项合计：
七、 | 水系统工程
（一）空调氟系统工程
1 | 排水阀 | DN25 |  | 个 | 5 | 同上
2 | 闸阀 | DN25 |  | 个 | 5 | 带DN20球阀门，外呀，直通，螺栓等配件,橡塑保温棉32mm厚外包铝板管道
3 | 铜管带保温 | φ6.35 |  | m | 5
4 | 铜管带保温 | φ9.53 |  | m | 23
5 | 铜管带保温 | φ15.88 |  | m | 18
6 | 铜管带保温 | φ19.05 |  | m | 9
7 | 铜管带保温 | φ28.58 |  | m | 8
8 | 分歧管 |  |  | 个 | 4
9 | 排水-PVC管 | DN25 |  | m | 23.4 | 橡塑保温棉32mm厚,外包铝板管道。
10 | 排水-PVC管 | DN32 |  | m | 10.2 | 橡塑保温棉32mm厚,外包铝板管道。
11 | 空调水管支架 | 现场制作 |  | T | 0.2 | 含10#/8#槽钢，50#/40#角铁，木码等配件
(一)项小计：
(二)给排水系统
1 | 拖把池 | 一位 |  | 个 | 8
2 | PP-R | DN20 |  | m | 41
3 | PP-R | DN25 |  | m | 81
4 | 通用阀门（PP-R管） | DN20 |  | 个 | 6
5 | 通用阀门（PP-R管） | DN25 |  | 个 | 1
6 | 排水PVC-U | DN75 |  | m | 38
7 | 排水PVC-U | DN100 |  | m | 31
(二)项小计：
七、项合计：

## 三层静配冷冻工程
砚山县中医医院三层静脉配置中心冷藏库工程预算表
库间尺寸: 6.1米×3.7米×2.8米=63立方米
库温要求： 2-8℃
冷凝形式： | 风冷
项目分项名称:冷库制冷机组
序号 | 材料名称及规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 制冷压缩机5匹 | 1 | 台
2 | 冷风机DD60 | 1 | 台
3 | 膨胀阀 | 1 | 套
4 | 蒸发器吊装装置 | 1 | 套
5 | 机组保压处理（氮气） | 1 | 套 | 国标
6 | 机组管道焊接 | 1 | 套 | 国标
7 | 制冷剂R22 | 1 | 套
8 | 机组低压管道 | 1 | 套 | 铜管
9 | 机组高压管道 | 1 | 套 | 铜管
10 | 管道保温捆扎支架 | 1 | 套
11 | 冷冻油 | 1 | 桶
12 | 聚氨酯100mm厚双彩板 | 96.9 | 平米
13 | 风幕 | 1 | 套
14 | 冷库门 | 1 | 套 | 1800mm×800mm
15 | 密封胶 | 1 | 套
16 | 电线 | 1 | 套
17 | 穿线管 | 1 | 套
18 | 温度控制柜 | 1 | 套
19 | 防爆灯 | 2 | 套
20 | 库灯开关 | 1 | 套
21 | 地面防滑铝板 | 21 | 平米
22 | 辅料 | 1 | 套
合计

## 砚山县中医院PIVAS配套设备清单
砚山县中医医院三层静脉配置中心配套设备清单
序号 | 房间 | 设备名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 调配操作间 | A2生物安全柜 |  | 国标 | 台 | 4 | 抗/危
2 |  | 洁净工作台 |  | 国标 | 台 | 6 | 普药
3 |  | 操作凳 | —— | PU凳 | 个 | 30 | ——
4 |  | 三层不锈钢架 | 700*350*750 |  | 个 | 15 | ——
5 |  | 三层不锈钢大推车 | 900*450*1100 |  | 个 | 20 | ——
6 |  | 青霉素震荡器 |  | 19孔 | 台 | 4 | ——
7 |  | 自动配液泵 |  | 1.最大流速： 4ml/s。 2.最小泵液量：0.3ml； 3.流量精度：1-10ml ≤0.1ml，10-50ml ≤0.25ml，＞50ml ≤1ml; 4.带脚踏启动开关。 | 台 | 2 | ——
8 |  | 洁净工作服 | 四联体 | 兰色，粉红，黄色 | 套 | 60 | ——
9 | 一更 | 不锈钢更鞋柜 | 1400*600*500 |  | 个 | 2 | ——
10 |  | 洁净区拖鞋 |  | —— | 双 | 30
11 | 二更 | 铝合金挂钩 | 6钩 | 铝合金 | 个 | 6 | ——
12 | 洗衣洁具间 | 全自动洗衣机 |  | 洗衣容量10kg | 台 | 4 | 带加热功能,普配2台，抗配2台。一台洗衣服，一台洗毛巾
13 |  | 全自动干衣机 |  | 干衣容量4.5kg | 台 | 2 | ——
14 |  | 铝合金挂钩 | 6钩 | 铝合金 | 个 | 4 | ——
15 | 审方打单室 | 电脑 |  | —— | 台 | 3 | ——
16 |  | 电脑桌 | 1200*600*760 | —— | 个 | 3 | ——
17 |  | 电脑椅 | —— | —— | 把 | 3 | ——
18 |  | 文件柜 | 850*390*1800 | 钢制喷塑 | 个 | 1 | ——
19 |  | 条码打印机 |  | —— | 台 | 2 | ——
20 |  | 碳带 | 90mm*300m | 超强腊基 | 个 | 10 | ——
21 |  | 激光打印机 |  | 430字/秒 | 台 | 1 | ——
22 |  | 标签打印纸 | 1000张/卷 | 带虚线 | 卷 | 30 | ——
23 | 摆药准备区 | 不锈钢摆药桌 | 2000*1000*800 |  | 个 | 4 | ——
24 |  | 总药筐 | 415*320*140 | 塑料 | 个 | 15 | ——
25 |  | 总药篮 | 450*320*250 | 塑料 | 个 | 15 | ——
26 |  | 药品冷藏柜 |  | 2-8℃，395L | 台 | 1 | ——
27 |  | 摆药筐 | 290*160*95 | 塑料 | 个 | 1000 | ——
28 | 成品审核包装区 | 成品审核桌 | 1200*500*800 | 木质 | 个 | 4 | ——
29 |  | 电脑 |  | —— | 台 | 2 | ——
30 |  | 电脑椅 | —— | —— | 把 | 2 | ——
31 |  | 外送箱 |  | 外：600×400×315 内：555×365×295 | 个 | 18 | ——
32 |  |  |  | 外：690×430×320 内：640×390×300 | 个 | 18 | ——
33 |  | 自动分拣机 | 32工位 | 1.至少满足32个以上病区需求； 2.最大分拣速度不小于2200袋每小时； 3.可立袋、软袋通用； 4.操作界面具备满筐、卡药提示功能； 5.具有自动计数监控。 | 台 | 1 | ——
34 |  | 仓内扫描系统 | 兼容一维码和二维码 | 1.系统能够扫描标签二维码迅速确认医嘱状态，解码速度≥63.5CM/S，含有语音提醒播报功能。 2.能够实时获取医嘱状态，并及时回传反馈HIS系统。 3.能够记录工作环节，实现流程追踪，后台支持工作量统计及分析，满足绩效考核要求。 | 个 | 20 | 药品做到配置、复核、分拣等全程扫描
35 |  | 扫描枪 |  | 含支架、二维 | 个 | 2 | ——
36 | 打包区 | 电脑 |  | —— | 台 | 1 | ——
37 |  | 电脑桌 | 1200*600*760 | —— | 个 | 1 | ——
38 |  | 电脑椅 | —— | 布艺带轮 | 把 | 1 | ——
39 |  | 针式打印机 |  | 430字/秒 | 台 | 1 | ——
40 | 外送缓冲室 | 驱鼠器 | —— | 超声波 | 个 | 1 | ——
41 |  | 外送推车 |  | 900*600*850 | 个 | 5 | ——
42 | 脱包缓冲室 | 驱鼠器 | —— | 超声波 | 个 | 1 | ——
43 | 普通清洗室 | 不锈钢置物架 | 1200*400*1600 |  | 个 | 2 | ——
44 |  | 不锈钢洁具架 | 800*500*1600 |  | 个 | 1 | 耐腐蚀、不生锈
45 |  | 全自动洗衣机 |  | 洗衣容量10kg | 台 | 2 | 带加热功能
46 |  | 全自动干衣机 |  | 干衣容量4.5kg | 台 | 1 | ——
47 | 更鞋室 | 更鞋柜 | 2200*600*600 | 木质错层 | 个 | 2 | ——
48 |  | 普通区拖鞋 |  | —— | 双 | 20 | ——
49 |  | 驱鼠器 | —— | 超声波 | 个 | 1 | ——
50 | 男女更 | 洗手池 | 500*480*800+100mm |  | 个 | 2 | ——
51 |  | 更衣柜 | 900*400*1800 | 6门，钢制喷塑 | 个 | 5 | ——
52 | 办公室 | 电脑 |  | —— | 台 | 4 | ——
53 |  | 电脑桌 | 1200*600*760 | —— | 个 | 4 | ——
54 |  | 电脑椅 | —— | 布艺带轮 | 把 | 4 | ——
55 |  | 文件柜 | 850*390*1800 | 钢制喷塑 | 个 | 5 | ——
56 | 一级库 | 6层货架 | 1000*450*1800 | 钢制喷塑 | 个 | 20 | ——
57 |  | 地垫 | 1200*1000*140 |  | 个 | 30 | ——
58 |  | 仓储货架 | 2000*500*1800 | —— | 个 | 30 | ——
59 |  | 驱鼠器 | —— | 超声波 | 个 | 1 | ——
60 | 二级库 | 6层货架 | 1000*450*1800 | 钢制喷塑 | 个 | 5 | ——
61 |  | 地垫 | 1200*1000*140 |  | 个 | 5 | ——
62 |  | 仓储货架 | 2000*500*1800 | —— | 个 | 5 | ——
63 |  | 驱鼠器 | —— | 超声波 | 个 | 1 | ——
64 | 耗材暂存 | 耗材柜（文件柜） | 850*380*1800 | 钢制喷塑 | 个 | 3 | ——
65 | 软件部分 | 中心平台软件 | —— | 不含接口费 | 套 | 1 | ——
66 |  | 服务器 |  | 2U，机架式 | 台 | 1 | ——
67 | 净化检测 | 洁净度检测 | —— | CMA | 项 | 1 | ——
68 | 标识牌制作 | 标识牌制作 | —— | —— | 项 | 1 | ——
69 | 工作区 | 监控系统 | —— | —— | 套 | 1 | 监视器大小不低于40寸，壁挂安装，交换机支持POE供电，水平层流工作台、生物安全柜每个台子操作腔内设置1个针孔摄像头，支持POE功能，摄像头像素不低于200万，PIVAS部分房间内安装半球摄像头，监控点位不低于20个，支持POE功能，具体位置待定，摄像头像素不低于400万；所有监控的影像储存时间不低于1个月摄像头、监视器、录像机、交换机品牌不低于海康威视、大华、华为或同级品牌标准。
70 | 工作区 | 吸尘器 |  | 功率：200W | 台 | 2
71 | 合计

## 四层药库
砚山县中医医院四层药库概算清单
序号 | 项目名称
1 | 装饰工程
2 | 室内基本设施
3 | 强电系统
4 | 净化空调及其控制系统
5 | 空调水及给水工程
合计：
四层药库
序号 | 设备材料名称 | 型号规格 | 品牌产地 | 单位 | 数量 | 备注
一、 | 装饰工程
1 | 乳胶漆涂刷 | 墙面 |  | ㎡ | 315.8
2 | 铝扣板吊顶 | 顶面 |  | ㎡ | 296.8
一、项合计：
二、 | 室内基础设备
1 | 走廊控制面板 | 四联 |  | 套 | 1 | 由四部分组成，包含：时钟面板，空调面板，医疗气体面板。
二、项合计：
三、 | 强电系统
1 | 照明插座配电箱4KF-AL | 请参阅图纸 |  | 个 | 1
3 | 洁净区密封灯盘 | 48W 600*600mm |  | 套 | 28
4 | 单联单控开关 | 10A/220V |  | 套 | 1
5 | 双联单控开关 | 10A/220V |  | 套 | 2
6 | 三联单控开关 | 10A/220V |  | 套 | 3
19 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-1KV-4*50+1*25 |  | m | 4.5
22 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-1KV-5*10 |  | m | 42.5
22 | 低烟无卤电缆 | WDZB-YJY-1KV-5*4 |  | m | 176.5
24 | 低烟无卤电线 | WDZ-BYJ-3*6 |  | m | 36.5
24 | 低烟无卤电线 | WDZ-BYJ-3*4 |  | m | 142.5
9 | 低烟无卤电线 | WDZ-BYJ-3*2.5 |  | m | 190.8
10 | 线管 | JDG40 |  | m | 10.5
27 | 线管 | JDG25 |  | m | 92.8
11 | 线管 | JDG20 |  | m | 143.8
30 | 金属线槽 | 150*100 |  | m | 33.5
三、项合计：
四、 | 中央空调及其配套系统
1 | 舒适性空调 | 1.5P |  | 台 | 1
2 | 舒适性空调 | 3P |  | 台 | 2
3 | 舒适性空调 | 5P |  | 台 | 4
4 | VRV室外机 | 冷量：73KW |  | 台 | 1
5 | 除湿加湿一体机 | CJST-58LD |  | 台 | 1
6 | 除湿加湿一体机 | CJST-96LD |  | 台 | 1
7 | 除湿加湿一体机 | CJST-240LD |  | 台 | 1
五、项合计：
六、 | 水系统工程
（一）空调氟系统工程
1 | 排水阀 | DN25 |  | 个 | 7 | 同上
2 | 闸阀 | DN25 |  | 个 | 7 | 带DN20球阀门，外呀，直通，螺栓等配件,橡塑保温棉32mm厚外包铝板管道
3 | 铜管带保温 | φ6.35 |  | m | 9
4 | 铜管带保温 | φ9.53 |  | m | 22
5 | 铜管带保温 | φ15.88 |  | m | 17
6 | 铜管带保温 | φ19.05 |  | m | 9
7 | 铜管带保温 | φ28.58 |  | m | 9
8 | 铜管带保温 | φ31.75 |  | m | 2
9 | 分歧管 |  |  | 个 | 6
10 | 排水-PVC管 | DN25 |  | m | 25.4 | 橡塑保温棉32mm厚,外包铝板管道。
11 | 排水-PVC管 | DN32 |  | m | 13.2 | 橡塑保温棉32mm厚,外包铝板管道。
12 | 空调水管支架 | 现场制作 |  | T | 0.2 | 含10#/8#槽钢，50#/40#角铁，木码等配件
(一)项小计：
(二)给排水系统
1 | PP-R | DN20 |  | m | 16
2 | PP-R | DN25 |  | m | 47
3 | 通用阀门（PP-R管） | DN20 |  | 个 | 3
4 | 通用阀门（PP-R管） | DN25 |  | 个 | 1
5 | 排水PVC-U | DN75 |  | m | 24
(二)项小计：
六、项合计：